福州市第一总医院皮肤病防治院

货物采购和服务项目

招 标 文 件

项目名称：UPS电池更新及巡检服务采购项目

采购人：福州市第一总医院皮肤病防治院

2024年10月29日

- 福州市第一总医院皮肤病防治院

- 关于UPS电池更新及巡检服务采购项目招标公告

我院拟对UPS电池更新及巡检服务采购项目向社会进行招标，欢迎有相关资质的公司参加竞投标。

一、招标货物名称及主要技术规格：详见招标文件。

二、最高限价：预算金额作为最高限价，超过最高限价的报价视为无效报价。

三、中标方式：最低价中标。开标日应标人不足3家则视为废标。

四、投标方应提供以下资料：

（1）工商局签发的《工商营业执照》（经年审合格）正本及副本复印件；《组织机构代码证书》（经年审合格）复印件；《税务登记证》复印件；或“三证合一”的营业执照复印件。

（2）法定代表人授权函及法人代表、供应商代表身份证复印件；

说明：①投标申请人提供以上资料均为一式一份，并按照上述顺序装订，所有的复印件需加盖公司印章，并带原件交招标人审核（审核后退回原件）。开标时不再做资质审核。②投标申请人要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消投标资格。

五、报名时间：2024年10月29日至2024年11月4日工作日上午8:00至12:00、下午14：30至17:00。

六、报名地点：福州市第一总医院皮肤病防治院1号楼3层后勤保障科( 地址：福州市鼓楼区西洪路243号)，联系人：张工，联系电话：83787036。

七、报名截止时间：2024年11月4日下午5:00，开标时间视报名情况另定。

八、公告期限：自发布公告之日起5个工作日。

九、以上如有变更，会通过福州市第一总医院皮肤病防治院网站通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

福州市第一总医院皮肤病防治院

2024年10月29日

招标内容及要求

一、项目概述

福州市第一总医院皮肤病防治院UPS电池更新及巡检服务采购项目，预算3.6万元，包括UPS电池更新、整机深度检测维护维修，并出具设备检测维护报告等内容。

二．招标要求

（一）电池参数要求

1.蓄电池需为蓄电池生产厂商自主生产，包含32节电池。

2.产品特性：阀控密封式铅酸蓄电池。蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；

3.产品容量与设计浮充寿命：单体电池电压容量：≥100Ah ，单体电池额定电压：12V。25℃时，蓄电池板栅采用平板板极技术，深度放电恢复性能好，延长浮充使用和循环使用寿命，蓄电池设计寿命≥10年。

4.容量保存率，蓄电池静置28天后，其容量保持率应≥98％；

5.蓄电池密封反应效率应≥97.7％；

6.蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa-25kPa，闭阀压力应为10kPa-20kPa；

7.蓄电池内阻≤3mΩ，需提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告证明。

8.极柱防漏液设计：蓄电池具有极柱密封防漏液的技术，从根本上防止漏液问题。

9.蓄电池生产厂家满足国家环保要求。

10.能够匹配现有微模块机房系统，安装完成后能够正常供电。

（二）服务要求

现有UPS设备，每年至少2次整机深度检测维护维修，并出具设备检测维护报告。整机深度检测维护时，不能影响机房设备的正常运转。必须保证机房内网络设备、服务器、存储设备等所有设备不断电。供配电系统工程师每年现场至少巡检2次。每次巡检时，必须将现场配电柜电压、电流等相关数据记录在册。同机记录机房动力环境监控系统显示的配电柜电压、电流等相关数据。进行数据比对。必须提供空气开关等备品备件。如遇特殊情况随时更换。

UPS电池每年至少充放电测试一次。供配电系统工程师每年现场至少巡检2次。每次巡检时，必须将现场UPS主机电压、电流等相关数据记录在册。同机记录机房动力环境监控系统显示的UPS主机电压、电流等相关数据。进行数据比对。

蓄电池每年现场至少巡检2次。定期检查电池外观是否变形，鼓包；电池正负极连接处是否爬酸，以及测量电池电压，电流，放电时间等相关数据记录在册。

招标货物（服务）一览表

货物和服务清单及限价具体如下：注意投标人超过最高限价的报价均为无效报价。

- 货物服务部分

1、清单：

| 内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池 | 32 | 节 | 1000 | 32000 | 36000 |
| 巡检服务 | 2 | 次/年 | 2000 | 4000 |  |

二、重要提示：

*1、投标人每个项目的报价均不得高于对应项目的最高限价，否则投标无效。

2、本项目报价应包含包装、运输、利润、税金、装卸、安装（含安装材料）及相关服务等需经采购人验收合格之前发生的所有费用，在合同授予或合同执行过程中，如有“招标（货物和服务）一览表”以外的新增耗材或配件，中标人以不高于市场价的最优惠价格向采购人提供耗材、配件及相关服务。报价有效期应不低于报价截止日后3年。

3、本次投标人竞标成功后，服务时间为自签订协议后起算1年。

4、中标人不得转包他人，若发现转包，采购人有权提前终止协议。

5、本项目不接受联合体投标。

- 投标文件的编写

一、要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求及格式提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假投标，其投标将被拒绝。

2、 除非有另外的规定，投标人可对招标内容一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。不接受有任何可选择性的报价，每一种设备或服务只能有一个报价。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

二、投标文件的组成

1、开标一览表

2、投标人资格证明文件

（1）关于投标文件资料真实性的声明函

（2）营业执照、税务登记证复印件并盖章

（3）法定代表人授权书/个体工商户经营者授权书（若有）并盖章

（4）法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件并盖章

3、购标书凭证

4、投标人提交的其他资料

三、投标文件的格式

投标人的投标文件（正本、副本）按以下要求制作，否则视为无效投标：

（1）投标人应将投标文件装订并用密封袋密封，密封袋封面写明：投标书。密封处加盖公章。

（2）投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

（3） 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

（4）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

（5）未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

（6）招标文件中要求投标人提供的证书、证件必须在有效期内，否则将被视为无效。

（7）投标人提供投标书正本一份，副本一份。

*（8）开标一览表（竞价单）应按照招标文件邀请的格式填写完整，空格处填写，否则将被视为无效。

关于投标文件资料真实性的声明函

本公司愿意参加关于福州市第一总医院皮肤病防治UPS电池更新及巡检服务采购项目投标，提供招标文件“招标货物（服务）一览表”中规定的蓄电池及巡检服务，并确认投标文件中所提交的文件和材料是真实的、准确的。

投标公司名称：                    (全称并加盖公章）

投标公司地址：                        邮编：

电话：                                传真：

法定代表人或其委托人签字：

法定代表人或其委托人电话：

政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

签订地点：

签订日期：    年   月   日